#G0

ГОСТ Р 51617-2000

Группа Ж42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Общие технические условия

Services living conditions and public utilities.

General specifications

ОКС 03.080.30

ОКСТУ 01 0131

Дата введения 2001-01-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (ВНИИС), ГУП ”Академия коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова” (АКХ) и ООО “Центр экономики систем инженерного обеспечения” (ЭСИОЦентр)

ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 393 ”Жилищно-коммунальные услуги” (Госстрой России)

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г. N 158-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНО #M12291 1200032435Изменение N 1#S, принятое и введеное в действие Постановлением Госстандарта России от 22.07.2003 N 248-ст с 01.01.2004 и опубликованное в ИУС N 10, 2003 год

Изменение N 1 внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 10, 2003 год

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жилищно-коммунальные услуги, оказываемые населению.

Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к жилищно-коммунальным услугам, требования безопасности услуг для жизни, здоровья, имущества потребителя и охраны окружающей среды.

Стандарт применяется организациями и индивидуальными предпринимателями (далее исполнителями), оказывающими жилищно-коммунальные услуги.

2 Нормативные ссылки

В стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

#M12293 0 1200014342 0 0 0 0 0 0 0 0ГОСТ 8.156-83 Государственная система измерений. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки#S

#M12291 5200170ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения#S

#M12291 9051953ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования#S

#M12291 1200003391ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности#S

#M12291 1200001400ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия#S

#M12291 1200006034ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системе электроснабжения общего назначения#S

#M12291 1200004726ГОСТ 20448-90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия#S

#M12291 1200011553ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения#S

#M12291 1200003003ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях#S

#M12291 5200003ГОСТ Р 50645-94 Туристско-экскурсионное обслуживание. Классификация гостиниц#S

#M12291 1200006608ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения#S

#M12291 1200024374ГОСТ Р 51185-98 Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования#S

#M12291 1200003120ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля#S

#M12291 9053801СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика#S

#M12293 1 871001022 3704477087 1546298753 2685059051 3363248087 4294967268 584910322 3403692407 1061002232СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений#S

#M12291 5200243СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий#S

#M12291 871001008СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения#S

#M12291 5200017СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения#S

#M12291 9056428СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование#S

#M12291 871001048СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение#S

#M12291 5200163СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений#S

#M12291 5200164СНиП 2.08.01-89 Жилые здания#S

#M12291 5200165СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения#S

#M12291 871001026СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение#S

(Измененная редакция, #M12293 0 1200032435 3867774713 78 2622455244 3151982575 3704477087 78 23941 2496674701Изм. N 1#S).

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 жилищно-коммунальные услуги: Действия или деятельность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды.

3.2 исполнитель, потребитель: по #M12291 1200006608ГОСТ Р 50646#S.

3.3 ремонт: Комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности объекта и восстановлению ресурса изделия или его составных частей.

3.4 техническое обслуживание: Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

3.5 эксплуатация: Стадия жизненного цикла объекта, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

4 Общие технические требования

4.1 Жилищно-коммунальные услуги должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, нормативной и технической документации на услуги конкретного вида, а также условиям договора между исполнителем и потребителем.

4.2 Потребительские свойства и режим предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назначения должны соответствовать составу выполняемых услуг, периодичности и срокам, в течение которых исполнитель должен их выполнять, и действующим стандартам и нормативам.

4.3 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должны соответствовать требованиям #M12291 1200014342ГОСТ Р 8.156#S, #M12291 5200003ГОСТ Р 50645#S, #M12291 1200024374ГОСТ Р 51185#S, #M12293 0 5200164 3704477087 78 23948 2465715561 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.08.01#S, #M12293 1 5200165 3704477087 78 23948 2496674705 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.08.02#S, [#M12293 2 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [2].

4.3.1 Жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места проживания признаются непригодными для проживания в соответствии с требованиями [#M12293 3 9043798 3792932920 2361408120 3701592724 1749563928 3374053120 814703480 2555264038 31543#S].

4.3.2 Строительные конструкции жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания подлежат полной замене при физическом износе 61% и более [#M12293 4 9051553 4291609043 25513 26458 12 1301148883 2685059051 3363248087 5849103224#S].

(Измененная редакция, #M12293 5 1200032435 2479111094 80 79 78 3562858724 4294967294 1900592417 3777048164Изм. N 1#S).

4.3.3 При капитальном ремонте жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания следует осуществлять:

- устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные, экономичные и энергосберегающие, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий;

- улучшение планировки, повышение уровня благоустройства помещений;

- устранение неисправностей автоматических систем противопожарной безопасности;

- оснащение недостающими видами инженерного оборудования (обеспечивающими энергосбережение, измерение и регулирование потребления тепла, холодной и горячей воды, электричества и газа и др.);

- благоустройство придомовой территории.

4.4 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должны соответствовать требованиям [#M12293 6 1200001002 584910322 1894385976 4294967268 1028448853 1645840020 3972854650 3303884696 27995570075#S], [#M12293 7 901738382 1280084117 10 3665987413 996174788 4260881780 398744154 4294967294 26974430016#S].

4.4.1 На основном посадочном (погрузочном) этаже или в кабине лифта исполнителем должны быть вывешены правила пользования лифтом и табличка с указанием:

- наименования лифта (по назначению);

- грузоподъемности (допустимого числа пассажиров);

- регистрационного номера лифта;

- номера телефона для связи с обслуживающим персоналом или с аварийной службой.

4.4.2 Исполнитель должен осуществлять техническое освидетельствование лифта не реже одного раза в год.

Эксплуатация лифта, у которого истек указанный в паспорте срок работы, допускается по результатам технического освидетельствования.

4.5 При оказании услуг внутридомового освещения мест общего пользования должны применяться светильники в безопасном исполнении.

Нормы искусственной освещенности мест общего пользования приведены в таблице 1 (#M12291 871001026СНиП 23-05#S).

Таблица 1 - Нормы искусственной освещенности мест общего пользования в жилищном фонде

| #G0Наименование места общего пользования | Освещенность в помещении, лк |  | Плоскость освещенности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Люминес- центные лампы | Лампы накаливания |  |
| Лестничная клетка | 10 | 3 | Пол лестничных ступеней |
| Лифтовой холл | 20 | 7 | То же |
| Поэтажный холл | 20 | 7 | “ |
| Вестибюль | 30 | 10 | “ |
| Колясочная | 20 | 20 | Условные площадки, расположенные на расстоянии 3 м от светильника |
| Комната для стирки | - | 5 | То же |
| Кладовая | - | 10 | “ |

4.6 Исполнитель, оказывающий услуги по техническому обслуживанию и ремонту мусоропровода, должен обеспечивать:

- уборку загрузочных клапанов и бункеров;

- удаление отходов из мусороприемных камер, уборку мусороприемных камер;

- мойку сменных мусоросборников; нижней части ствола и шибера мусоропровода;

- очистку и дезинфекцию всех элементов ствола мусоропроводов и сменных мусоросборников;

- профилактический осмотр;

- устранение засоров;

- устранение дефектов и неисправностей в конструкции и работе механизмов мусоропровода.

4.7 При оказании услуг по сбору бытовых отходов на придомовой территории должны быть установлены сборники для твердых отходов:

- переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 дм, установленные под навесом, - для жилых домов с населением до 200 человек;

- контейнеры вместимостью до 800 дм - для домов с населением 200 человек и более.

В неканализированных зданиях должны быть установлены сборники (выгребы) для жидких отходов [#M12293 0 9038548 3154 24254 127081857 2392261521 4264994108 106 7617407 5849103227#S].

4.8 Услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов должны оказываться в следующие сроки:

- не реже одного раза в три дня - при температуре воздуха до 14 °С;

- ежедневно - при температуре воздуха выше 14 °С;

- по мере накопления - нечистоты и помои неканализированных домовладений, крупногабаритные бытовые отходы.

Нормы вывоза бытовых отходов приведены в приложении А.

4.9 Содержание придомовых территорий каждого домовладения должно обеспечить свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и другая техника).

Придомовая территория каждого домовладения должна иметь санитарный паспорт.

4.10 Услуги по уборке внутриподъездных и придомовых площадей, газонов, детских, спортивных, хозяйственных и других площадок, санитарно-гигиенической очистке жилых зданий и придомовых территорий должны соответствовать требованиям [#M12293 1 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [#M12293 2 1200029183 2772152699 584910322 3645986727 721982637 592537667 3548885380 3792932933 19856504508#S].

4.11 Услуги по содержанию и уходу за зелеными насаждениями придомовых территорий должны оказываться исполнителем в агротехнические сроки согласно [9], [10].

Зеленые насаждения должны быть расположены на расстоянии от зданий и сооружений, указанном в таблице 2.

Таблица 2 - Нормы удаленности зеленых насаждений от зданий и сооружений

| #G0Здания и сооружения | Расстояние, м, до оси |  |
| --- | --- | --- |
|  | ствола дерева | кустарника |
| Наружная стена здания или сооружения | 5,0 | 1,5 |
| Край тротуара и садовой дорожки | 0,7 | 0,5 |
| Примечание - Приведенные нормы относятся к деревьям диаметром кроны не более 5 м, и должны быть соответственно увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. |  |  |

4.12 Потребительские свойства и режим оказания услуг по предоставлению электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды, канализации должны обеспечивать:

- безопасность потребления в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления;

- непрерывность потребления.

4.12.1 Для безопасного потребления услуг должно быть обеспечено соответствие свойств и характеристик:

- электрической энергии - требованиям #M12291 1200006034ГОСТ 13109#S и #M12291 1200011553ГОСТ 29322#S;

- питьевой воды - требованиям [#M12293 0 1400015 2777474341 78 77 80 8011476 26772 2772152699 58491032211#S], [#M12293 1 1400030 2777474341 78 77 80 8011795 26772 2772152699 58491032212#S];

- сетевого газа - требованиям #M12291 1200001400ГОСТ 5542#S;

- сжиженного газа - требованиям #M12293 2 1200004726 3271140448 2264557042 247265662 4291540691 557313239 2960271974 3594606034 4293087986ГОСТ 20448#S;

- горячей воды - требованиям #M12293 3 1200003120 3271140448 4294967276 779538042 247265662 4292723536 557313239 2960271974 2851215321ГОСТ Р 51232#S.

(Измененная редакция, #M12293 4 1200032435 2479111094 80 24256 77 2622455244 3151982575 3271140448 4294967276Изм. N 1#S).

4.12.2 Поставка потребителю электрической и тепловой энергии, воды и газа должна осуществляться в количестве, необходимом потребителю для бытового потребления, исходя из проектных возможностей инженерных систем.

При необходимости учета местных условий рекомендуется применять нормы потребления воды, электрической энергии, газа, приведенные в приложении Б.

4.12.3 Оказание услуг по предоставлению потребителям электрической энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды должно быть постоянным [#M12293 5 9043421 3154 24574 1162775007 2392261518 4264994108 106 2391374159 58491032213#S], за исключением времени перерывов:

- для проведения ремонтных и профилактических работ;

- в связи со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, не зависящими от исполнителей.

4.12.4 Внутридомовые электрические сети, электротехническая арматура и электрооборудование, водопроводные и канализационные системы, отопительное оборудование, арматура и сети отопления и горячего водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования при физическом износе 61% и более подлежат полной замене [#M12293 6 9051553 4291609043 25513 26458 12 1301148883 2685059051 3363248087 5849103224#S].

4.12.5 При эксплуатации внутридомовых электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования, водопроводных и канализационных систем, отопительного оборудования, арматуры и сетей отопления и горячего водоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования должна быть обеспечена техническая и информационная совместимость оборудования и приборов учета с соответствующими наружными системами, а также системами сбора, обработки и передачи данных о потреблении воды, тепловой и электрической энергии, газа.

4.13 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей, электротехнической арматуры и электрооборудования должны соответствовать требованиям [#M12293 7 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [#M12293 8 1200001608 584910322 1645840020 2456984258 3768905123 3792932920 545347860 4096805460 283609239214#S].

4.13.1 Время перерыва в предоставлении электрической энергии потребителю при аварийных ситуациях не должно превышать:

- при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания - времени, необходимого для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной бригады;

- при наличии одного источника питания - 1 сутки [#M12293 0 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 7715#S].

4.13.2 При оказании услуг исполнителем сопротивление изоляции электрических сетей и электротехнической арматуры должно быть не менее 0,5 МОм [#M12293 1 1200003114 3645986701 3867774713 77 4092901925 584910322 1540216064 77 7715#S].

4.13.3 Число работающих светильников наружного освещения должно быть не менее 90% от числа установленных в соответствии с [#M12293 2 901869986 3154 24256 787539 2392261208 4264994108 106 7616460 229886655116#S].

4.14 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем водоснабжения и канализации должны соответствовать требованиям [#M12293 3 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [#M12293 4 1200025707 4292590918 79 23942 2422330469 584910322 3760232121 1645840020 53102790617#S].

4.14.1 Время ликвидации аварий на наружных трубопроводах водоснабжения не должно превышать сроки, установленные #M12293 5 871001008 3704477087 78 23944 2496674700 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.04.02#S для различных категорий централизованных систем водоснабжения.

4.14.2 Нормы расхода воды и стоков внутридомовых санитарных приборов должны соответствовать требованиям #M12291 5200243СНиП 2.04.01#S. Отклонения максимальных расходов воды санитарными приборами допускаются в размере не более 10%.

4.14.3 Внутренний водопровод зданий должен быть герметичен при давлении 1 МПа.

4.14.4 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 0,1 МПа в соответствии с требованиями #M12293 6 871001008 3704477087 78 23944 2496674700 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.04.02#S.

4.14.5 Канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении до 0,1 МПа.

4.15 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения должны соответствовать требованиям #M12293 7 871001048 3704477087 78 23944 2682429567 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.04.08#S, [#M12293 8 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [#M12293 9 1200005677 4294960667 24256 7814916 23940 584910322 1061002212 4294967262 209287658018#S], [#M12293 10 1200001291 584910322 3760232121 1645840020 4294967268 1236444583 1061002212 491708152 429496726219#S].

4.15.1 Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания, коммунальные гостиницы и прочие коммунальные места проживания, должно быть не более 0,005 МПа.

4.15.2 Внутридомовое газовое оборудование и газопроводы подлежат замене в соответствии с требованиями [#M12293 11 1200005677 4294960667 24256 7814916 23940 584910322 1061002212 4294967262 209287658018#S], [#M12293 12 1200001291 584910322 3760232121 1645840020 4294967268 1236444583 1061002212 491708152 429496726219#S].

4.16 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем отопления и горячего водоснабжения должны соответствовать требованиям [#M12293 13 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [#M12293 14 1200007286 2772152699 584910322 1894385976 4294967268 1645840020 531027906 447161680 5423468420#S-#M12293 15 1200001330 584910322 3760232121 1645840020 1225614875 3137139963 118080251 3303884696 279955700722#S].

4.16.1 Продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения при аварийных ситуациях должна определяться допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях:

- не более 16 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 12 °С;

- не более 8 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 10 °С;

- не более 4 ч - при температуре воздуха в помещениях не ниже 8 °С.

4.16.2 В отапливаемых помещениях жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должна быть обеспечена температура воздуха в соответствии с таблицей 3 и требованиями #M12293 0 5200164 3704477087 78 23948 2465715561 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.08.01#S.

Таблица 3 - Показатели микроклимата помещений

| #G0 Помещение | Температура воздуха в помещениях в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена в 1 ч, м /ч, по вытяжке (по притоку) или количество удаляемого воздуха из помещений |
| --- | --- | --- |
| Жилая комната квартиры или общежития | 18(20) | 3 м на 1 м жилых помещений |
| То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже | 20(22) | То же |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая: |  |  |
| а) с электроплитами | 18 | Не менее 60 м/ч |
| б) с газовыми плитами | 18 | Не менее 60 м/ч при 2-конфорочных плитах, не менее 75 м/ч при 3-конфорочных плитах, не менее 90 м/ч при 4-конфорочных плитах |
| Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартире | - | 30 м/ч |
| Ванная | 25 | 25 м/ч |
| Уборная индивидуальная | 18 | 25 м/ч |
| Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | 50 м/ч |
| То же, с индивидуальным нагревом | 18 | 50 м/ч |
| Умывальная общая | 18 | 0,5 |
| Душевая общая | 25 | 5 |
| Уборная общая | 16 | 50 м/ч на 1 унитаз и 25 м/ч на 1 писсуар |
| Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | 1,5 |
| Вестибюль, общий коридор, передняя в квартирном доме, лестничная клетка | 16 | - |
| Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитии | 18 | - |
| Постирочная | 15 | 7 (не менее 4) |
| Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | 3 (не менее 2) |
| Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря; хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | 0,5 |
| Палата изолятора в общежитии | 20 | 1 |
| Машинное помещение лифтов | 5 | Не менее 0,5 |
| Мусоросборная камера | 5 | 1 (через ствол мусоропровода) |
| Примечания |  |  |
| 1 В угловых помещениях квартир и общежитий температура воздуха должна быть на 2 °С выше указанной в таблице. |  |  |
| 2 В лестничных клетках домов для IV климатического района и IIIБ климатического подрайона, а также домов с квартирным отоплением температура воздуха не нормируется (#M12291 9053801СНиП 2.01.01#S). |  |  |
| 3 Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40 °С. |  |  |
| 4 Значения в скобках в графе 2 таблицы относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами. |  |  |

4.16.3 Температура горячей воды в точках водоразбора у потребителей должна быть от 50 до 75 °С [#M12293 0 1200007286 2772152699 584910322 1894385976 4294967268 1645840020 531027906 447161680 5423468420#S].

(Измененная редакция, #M12293 1 1200032435 2479111094 80 24260 79 2622455244 3151982575 24262 2822Изм. N 1#S).

4.16.4 Допустимые отклонения показателей характеристик услуг приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Допустимые отклонения показателей характеристик услуг

| #G0 Наименование показателя | Значение показателя | Обозначение нормативной и технической документации |
| --- | --- | --- |
| 1 Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов, МПа, не более | 0,45 |  |
| 2 Давление в системах отопления жилых, зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания, МПа, не более, с отопительными приборами: |  |  |
| - чугунными | 0,60 |  |
| - прочими | 1,00 | #M12291 5200243СНиП 2.04.01#S |
| 3 Допустимое снижение температуры в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания в ночное время суток (от 0 до 5 ч), °С, не более | 3,00 |  |
| 4 Допустимые отклонения температуры приточного воздуха при эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления, °С, не более | 2,00 |  |
| 5 Превышение нормативных значений температуры отапливаемых помещений, °С, не более | 4,00 | #M12293 0 9056428 3704477087 78 23944 2589552443 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.04.05#S |
| Примечания 1 Допустимые отклонения показателей параметров микроклимата жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания принимать по #M12291 1200003003ГОСТ 30494#S. 2 Снижение температуры в помещениях (при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений) ниже нормативной (таблица 3) не допускается в диапазоне температуры наружного воздуха не ниже расчетной для проектирования отопления (#M12291 9053801СНиП 2.01.01#S). |  |  |

4.17 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования должны соответствовать требованиям [#M12293 0 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 33632480871#S], [2].

4.17.1 Нормы кратности воздухообмена для различных помещений жилых зданий, коммунальных гостиниц и прочих коммунальных мест проживания должны соответствовать таблице 3 и #M12293 1 5200164 3704477087 78 23948 2465715561 2685059051 3363248087 4294967268 584910322СНиП 2.08.01#S.

4.17.2 Естественная вытяжная вентиляция должна обеспечивать удаление необходимого объема воздуха из всех помещений при температуре наружного воздуха 5 °С и ниже.

4.17.3 При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2 °С.

4.18 Сроки устранения неисправностей в жилых зданиях, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания приведены в приложении В.

4.19 Учет, контроль и оценку технического состояния жилищного фонда следует выполнять в соответствии с требованиями [#M12293 2 9051553 4291609043 25513 26458 12 1301148883 2685059051 3363248087 5849103224#S], [#M12293 3 9049996 106 2391667113 1280084117 10 49560520 377006905 1233535536 123039560023#S].

5 Требования безопасности

5.1 Жилищно-коммунальные услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей, окружающей природной среды.

5.2 При предоставлении услуг исполнители должны соблюдать следующие требования:

- пожарной безопасности - по #M12291 9051953ГОСТ 12.1.004#S, #M12291 871001022СНиП 21-01#S, [#M12293 0 901866832 2968426887 106 2485038474 2028685173 584910322 3881945453 3676043972 429496729424#S];

- к уровням шума - по [#M12293 1 901703278 4294961307 78 78 80 78 77 84 801210225#S];

- взрывобезопасности - по [#M12293 2 1200001291 584910322 3760232121 1645840020 4294967268 1236444583 1061002212 491708152 429496726219#S], [#M12293 3 1200007286 2772152699 584910322 1894385976 4294967268 1645840020 531027906 447161680 5423468420#S];

- электробезопасности - по [#M12293 4 1200003217 584910322 2536943528 1061002212 4292890472 1645840020 2456984258 3768905123 8026#S], [27].

(Измененная редакция, #M12293 5 1200032435 2479111094 81 78 2622455244 3151982575 3704477087 78 23941Изм. N 1#S).

5.3 При оказании услуг исполнитель должен соблюдать требования санитарных правил и норм для:

- жилых зданий - [#M12293 6 901703278 4294961307 78 78 80 78 77 84 801210225#S], [27-#M12293 7 1200005722 2772152699 3363248087 4294967268 584910322 1140112543 4233434575 3848283171 429496726830#S];

- общежитий - [#M12293 8 901703278 4294961307 78 78 80 78 77 84 801210225#S], [#M12293 9 1200029239 4294961307 78 78 80 78 77 84 801273129#S-#M12293 10 1200005782 2777474341 25198 7616461 2484939251 26460 2772152699 584910322 429496726831#S];

- общественных уборных - [#M12293 11 1200007274 2772152699 584910322 1894385976 4294967268 3645986727 3892144099 3503042827 379293293332#S].

5.4 Изделия, вещества и материалы, используемые для оказания услуг, должны соответствовать требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности, санитарных правил и норм, а также другой нормативной и технической документации.

5.5 Изделия, вещества и материалы, подлежащие обязательному подтверждению соответствия и используемые исполнителем для оказания услуг, должны иметь сертификат соответствия и знак соответствия в сопроводительной технической документации или сведения о подтверждении соответствия посредством принятия декларации о соответствии.

5.6 Размещение производственного оборудования, материалов, заготовок, полуфабрикатов и отходов производства на непостоянных рабочих местах не должно представлять опасности для работающего персонала и потребителей. В случаях, предусмотренных действующими правилами безопасности, должны быть установлены предупредительные знаки в соответствии с #M12291 1200003391ГОСТ 12.4.026#S.

5.7 К оказанию жилищно-коммунальных услуг допускаются лица, прошедшие обучение и инструктаж в соответствии с требованиями #M12291 5200170ГОСТ 12.0.004#S.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 Экологическая безопасность жилищно-коммунальных услуг (работ) должна обеспечиваться соблюдением установленных требований охраны окружающей среды согласно требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, нормативной и технической документации.

6.2 Охрана окружающей среды при оказании услуг должна обеспечиваться соблюдением:

- предельно допустимых уровней шума, вибрации и иных физических воздействий [#M12293 0 901703278 4294961307 78 78 80 78 77 84 801210225#S], [27-#M12293 1 1200005722 2772152699 3363248087 4294967268 584910322 1140112543 4233434575 3848283171 429496726830#S];

- нормативов санитарных и защитных зон - в соответствии с требованиями #M12291 5200017СНиП 2.04.03#S, #M12291 5200163СНиП 2.07.01#S, [#M12293 2 1200006938 2777474341 78 77 81 8407112 23940 2772152699 58491032233#S];

- требований охраны зеленых насаждений [9].

6.3 Не должно наблюдаться вредных воздействий на окружающую среду как при производственном процессе предоставления услуг, так и при потреблении услуг.

7 Методы контроля

7.1 Для контроля характеристик и свойств жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых исполнителями, следует использовать следующие методы:

- визуальный контроль (осмотр зданий и сооружений, применяемого оборудования, помещений для хранения материалов и пр.);

- аналитический (анализ документации - содержание договоров, актов проверки на прочность и герметичность коммуникаций, актов сдачи-приемки ремонтных работ, журналов диспетчерских служб и других документов);

- социологический (опрос или интервьюирование потребителей и др.);

- инструментальный контроль (проверка коммуникаций, режимов работы санитарных приборов и оборудования, показателей температурного и влажностного режима, анализ проб отбора воды и пр.).

7.2 Требования раздела 4, пунктов 5.2, 5.3, 6.2 проверяют в организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги, и у потребителей.

Указанные требования должны соответствовать нормативной документации [1-26], а также требованиям стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, технической документации на жилищно-коммунальные услуги.

7.3 Требования 5.4-5.7 проверяют на основе анализа нормативных и технических документов на оказываемые жилищно-коммунальные услуги и фактического состояния процесса оказания услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Нормы вывоза бытовых отходов

Таблица А.1 - Нормы вывоза бытовых отходов

| #G0 | Нормы вывоза бытовых отходов, кг (л) на одного человека в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Города | Твердых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | Твердых отходов от прочих зданий | Жидких отходов из выгребов (при отсутствии канализации) | Смета с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков |
| Крупнейшие | 225(1000) | 450(1500) | -(3500) | 15(20) |
| Крупные с численностью населения, тыс. чел.: |  |  |  |  |
| а) св. 500 до 1000 | 225(1000) | 450(1500) | -(3500) | 15(20) |
| б) св. 250 до 500 | 220(950) | 375(1300) | -(2740) | 10(16) |
| Большие | 200(920) | 335(1190) | -(2340) | 7(11) |
| Средние | 195(910) | 315(1140) | -(2140) | 5(8) |
| Малые | 190(900) | 300(1100) | -(2000) | 5(8) |
| Примечания |  |  |  |  |
| 1 Для городов III и IV климатических районов все нормы следует увеличивать на 10% (#M12291 9053801СНиП 2.01.01#S). |  |  |  |  |
| 2 Нормы вывоза твердых отходов в климатических подрайонах IА, IБ, IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10%, при использовании бурого угля - на 50% (#M12291 9053801СНиП 2.01.01#S). |  |  |  |  |
| 3 Нормы вывоза крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5%, в составе приведенных значений твердых бытовых отходов. |  |  |  |  |
| 4 Нормы, отличные от указанных в таблице, устанавливаются местными органами самоуправления в соответствии с [#M12293 0 9043421 3154 24574 1162775007 2392261518 4264994108 106 2391374159 58491032213#S]. |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Нормы потребления воды, электрической энергии

Таблица Б.1- Нормы потребления воды, электрической энергии

| #G0Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1 Удельное водопотребление (водоотведение), дм/сут. на одного человека: |  |
| 1а Жилые здания квартирного типа: |  |
| 1) с водопроводом и канализацией без ванн | 95 |
| 2) то же, с газоснабжением | 120 |
| 3) с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 |
| 4) с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
| 5) то же, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 210 |
| 6) с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками, душами | 195(85) |
| 7) то же, с сидячими ваннами, оборудованными душами | 230 |
| 8) то же, с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 250(105) |
| 9) высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 360(115) |
| 1б Общежития: |  |
| 1) с общими душевыми | 85(50) |
| 2) с душами при всех жилых комнатах | 110(60) |
| 3) с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах и в каждой секции здания | 140(80) |
| 1в Гостиницы, пансионаты и мотели: |  |
| - с общими ваннами и душами | 120(70) |
| - гостиницы и пансионаты с душами во всех номерах | 230(140) |
| Гостиницы с ваннами в номерах в процентах от общего числа номеров: |  |
| 1) до 25 | 200(100) |
| 2) от 25 до 75 | 250(150) |
| 3) от 75 до 100 | 300(180) |
| 1г Санатории и дома отдыха |  |
| 1) с ваннами при всех жилых комнатах | 200(120) |
| 2) с душевыми при всех жилых комнатах | 150(75) |
| 1д Жилые здания с водопользованием из водоразборных колонок, дм/сут. на одного человека | 30 |
| 2 Удельное водоотведение в неканализованных домовладениях, дм/сут. на одного человека | 25 |
| Примечания |  |
| 1 В графе 2 указан общий расход воды, в скобках - в том числе горячей воды. |  |
| 2 Нормы потребления электрической энергии следует принимать в соответствии с [#M12293 0 1200004921 4294960984 24886 24568 7618349 26770 2995255307 4294960680 392627223034#S]. |  |
| 3 Нормы потребления, отличные от указанных в таблице и примечании 2, устанавливаются местными органами самоуправления в соответствии с [#M12293 0 9043421 3154 24574 1162775007 2392261518 4264994108 106 2391374159 58491032213#S]. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. (Измененная редакция, #M12293 0 1200032435 2028685173 4294967261 715579245 2115862408 4294967261 77 715579245 3319683020Изм. N 1#S).

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах

и прочих коммунальных местах проживания

Таблица В.1- Сроки устранения неисправностей в жилых домах, коммунальных гостиницах и прочих коммунальных местах проживания

| #G0 Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более |
| --- | --- |
| 1 КРОВЛЯ |  |
| 1.1 Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут |
| 1.2 Повреждения системы организованного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их крепления) | 5 сут |
| 2 СТЕНЫ |  |
| 2.1 Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| 2.2 Неплотность в дымоходах и газоходах и сопряжениях их с печами | 1 сут |
| 3 ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| 3.1 Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен: |  |
| в зимнее время | 1 сут |
| в летнее время | 3 сут |
| 3.2 Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сут |
| 4 ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |
| 4.1 Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут (с немедленным принятием мер безопасности) |
| 4.2 Нарушение связи наружной облицовки и лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | Немедленное принятие мер безопасности |
| 5 ПОЛЫ |  |
| 5.1 Протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроницаемости гидроизоляции полов в санузлах | 3 сут |
| 6 ПЕЧИ |  |
| 6.1 Трещины и неисправности в печах, дымоходах и газоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами и угрожающие пожарной безопасности здания | 1 сут (с немедленным прекращением эксплуатации до исправления) |
| 7 САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| 7.1 Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сут |
| 7.2 Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Незамедлительно |
| 7.3 Неисправности мусоропроводов | 1 сут |
| 8 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| 8.1 Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч |
| 8.2 Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч |
| 8.3 Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Незамедлительно |
| 8.4 Неисправности электроплиты с выходом из строя одной конфорки и жарочного шкафа | 3 ч |
| 8.5 Неисправности электроплиты с отключением всей электроплиты | 3 ч |
| 8.6 Неисправности системы освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сут |
| 8.7 Неисправности автоматики и противопожарной защиты и сигнализации | Незамедлительно |
| 9 ЛИФТ И ДИСПЕТЧЕРСКАЯ |  |
| 9.1 Неисправности лифта, диспетчерских систем | 1 сут |
| 10 ПРИБОРЫ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ГАЗА |  |
| 10.1 Неисправности приборов учета | 5 сут |
| Примечание - Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки потребителей. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Библиография

[1] #M12293 0 871001224 4291609043 25518 26460 12 2818778555 1301148883 2685059051 3363248087Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. ВСН 58-88(р)#S, утверждено приказом Госкомархитектуры СССР от 23 ноября 1988 г. N 312

[2] Правила технической эксплуатации гостиниц и их оборудования, утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 4 августа 1981 г. N 420

[3] #M12291 9043798Положение по оценке непригодности жилых домов и жилых помещений государственного и общественного жилищного фонда для постоянного проживания#S, утверждено приказом Минжилкомхоза РСФСР от 5 ноября 1985 г. N 529

[4] #M12293 1 9051553 4291609043 25513 26458 12 1301148883 2685059051 3363248087 584910322Правила оценки физического износа жилых зданий. ВСН 53-86(р)#S, утверждены приказом Госгражданстроя СССР от 24 декабря 1986 г. N 446

[5] #M12293 2 1200001002 0 0 0 0 0 0 0 0Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов#S, утверждены Госгортехнадзором России 11 февраля 1992 г.

[6] #M12293 3 901738382 1280084117 10 3665987413 996174788 4260881780 398744154 4294967294 2697443001Положение о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации#S, утверждено #M12293 4 901738382 557313239 2712240448 2851215321 2005302996 4294960680 1417900251 4294967268 2251834159приказом Госстроя России от 30 июня 1999 г. N 158#S

[7] #M12293 5 9038548 584910322 287766687 191843929 3464 2735678469 4247240567 4 1977568081Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов#S, утверждены #M12291 9038548постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. N 155#S (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации #M12293 6 9049998 0 0 0 0 0 0 0 0от 13 октября 1997 г. N 1303#S и #M12291 901770788от 15 сентября 2000 г. N 694#S)

[8] #M12293 7 1200029183 2772152699 584910322 3645986727 721982637 592537667 3548885380 3792932933 1985650450СанПиН N 4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест#S

[9] Правила по созданию, охране и содержанию зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утверждены #M12291 901750921приказом Госстроя России 15 декабря 1999 г. N 153#S

[10] Нормативно-технический регламент содержания озелененных территорий, утвержден #M12291 901750062приказом Госстроя России от 10 декабря 1999 г. N 145#S

[11] #M12293 8 1400015 2777474341 78 77 80 2674951416 2772152699 584910322 4294967268СанПиН N 2.1.4.544-96 Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения#S

[12] #M12293 9 1400030 2777474341 78 77 80 3960983760 2772152699 584910322 4294967268СанПиН N 2.1.4.559-96 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества#S

[13] #M12293 10 9043421 584910322 287766687 3840656635 191843929 13 2629698864 2822 24257Правила предоставления коммунальных услуг#S, утверждены #M12293 11 9043421 2030766294 2851215321 2005302996 2493456293 3154 24574 1162775007 2392261518постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 года N 1099#S (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации #M12293 12 9037820 2030766294 2851215321 2005302996 2493456293 3154 24572 127081857 2392261519от 24 февраля 1995 г. N 182#S, от 10 февраля 1997 г. N 155, #M12291 9049998от 13 октября 1997 г. N 1303#S)

[14] #M12291 1200001608Правила эксплуатации электроустановок потребителей#S, утверждены Госэнергонадзором Минтопэнерго Российской Федерации 31 марта 1992 г.

[15] #M12293 0 1200003114 1540216064 77 78 3895080213 4 4138336441 402571868 1540216064Правила устройства электроустановок, глава 1.2#S, утверждена Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР 5 июля 1977 г.

[16] #M12293 1 901869986 0 0 0 0 0 0 0 0Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов#S, утверждены приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. N 120

[17] #M12291 1200025707Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации#S, утверждены приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 г. N 168

[18] #M12291 1200005677Правила безопасности в газовом хозяйстве#S, утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 26 мая 2000 г. N 27

[19] #M12293 2 1200001291 584910322 3659134361 4260881780 4 196576391 3676043972 3325399512 4294967294Правила технической эксплуатации и требования безопасности труда в газовом хозяйстве#S, утвержденные по поручению Совета Министров РСФСР приказом Росстройгазификации от 20 октября 1991 г. N 70-П

[20] #M12291 1200007286СанПиН N 4723-88 Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения#S

[21] #M12291 1200027760Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения#S, утверждена #M12291 901777728приказом Госстроя России от 13 декабря 2000 г. N 285#S

[22] #M12293 3 1200001330 584910322 3760232121 1645840020 1225614875 3137139963 118080251 3303884696 2799557007Правила технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных#S, утверждены приказом Минстроя России от 11 ноября 1992 г. N 251

[23] #M12293 4 9049996 1280084117 10 49560520 377006905 1233535536 1230395600 4294967294 2697443001Положение о государственном учете жилищного фонда в Российской Федерации#S, утверждено #M12293 5 9049996 2030766294 2851215321 2005302996 2493456293 3154 24257 3033704639 2392261521постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 1997 г. N 1301#S

[24] #M12293 6 901866832 2968426887 106 2485038474 2028685173 584910322 3881945453 3676043972 4294967294Правила пожарной безопасности в Российской Федерации#S, утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору и введены в действие приказом Министерства внутренних дел от 14 декабря 1993 г. N 536, зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 декабря 1993 г., регистрационный номер 445 (с изменениями, внесенными приказами Министерства внутренних дел Российской Федерации от 25 июля 1995 г. N 282, от 10 декабря 1997 г. N 814 и от 20 октября 1999 г. N 817)

[25] #M12293 7 901703278 78 78 7911308 77 84 580539080 2772152699 3363248087Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки#S

[26] #M12291 1200003217Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей#S, утверждены Главэнергонадзором Минэнерго СССР 21 декабря 1984 г.

[27] СанПиН N 1757-77 Санитарно-гигиенические нормы напряженности электростатического поля

[28] #M12293 0 901703281 78 78 7911308 77 84 704375656 2772152699 3363248087Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий#S

[29] #M12293 1 1200029239 78 78 7911308 77 84 2873971472 2772152699 3363248087Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки#S

[30] #M12293 2 1200005722 2772152699 3363248087 4294967268 584910322 1140112543 4233434575 3848283171 4294967268СанПиН N 2605-82 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территории жилой застройки#S

[31] #M12293 3 1200005782 2777474341 1560227352 2772152699 584910322 4294967268 3363248087 1894385976 3465373543СанПиН N 4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ#S

[32] #M12291 1200007274СанПиН N 983-72 Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных#S

[33] #M12293 4 1200006938 78 77 81 1980115976 2772152699 584910322 4294967268 3363248087СанПиН 2.1.5.980-2000 Гигиенические требования к охране поверхностных вод#S

[34] Нормативы для определения расчетных электронагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети - #M12291 1200004921РД 34.20.185-94#S, утверждены #M12291 58861078приказом Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. N 213#S

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. (Измененная редакция, #M12293 5 1200032435 2028685173 4294967263 3369594459 78 2622455244 2038873574 3033704639 2822Изм. N 1#S).

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2000

Юридическим бюро "Кодекс"

в текст документа внесено Изменение N 1,

принятое Постановлением

Госстандарта России от 22.07.2003 N 248-ст